安防工程初步设计方案

编 制 要 求

| 建 设 单 位 |  | 联 系 人 |  | 联 系 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 单 位 |  | 联 系 人 |  | 联 系 电 话 |  |

年   月   日

安防工程初步设计方案编制要求

封面

统一为“××安全技术防范工程初步设计方案”，而不应为××弱电系统或智能化系统等其它名称（投标或为甲方起草的技术文件除外）。

应有建设单位与设计单位的名称、联系人、联系电话，便于当地公安技防管理部门的联系；日期（签上提交时的时间，便于当地受理的速度）；盖公章（表明严肃性）。

方案结构

方案结构分四个部分，依次为“项目证明文件”、“工程初步设计方案”、“产品质量证明文件”、“图纸”。

编写要求

安防工程初步设计方案的编写直接反映一家安防企业的业务平，应引起高度重视。方案的编写应遵循简洁、明晰、一致、规范、有效的基本原则，目录编写要详尽（列到小标题，图纸也要编写页码，并在目录中列出）。资料装订要规范，一般统一使用A4纸（图纸资料可折成A4纸），封页以书籍形式装订（不能抽页）且加盖骑缝章。

方案评审通过后，设计、施工单位应对原初步设计方案按评审意见进行修改，编写“××安全技术防范工程初步设计方案补充修改说明”，并归入到验收资料中。

方案一般一式五套（甲、乙、技防管理部门各1套，后用于归档，专家2套，评审结束后交于乙方）。

XX安防工程初步设计方案

一、项目证明文件

（一）设计、施工单位的资质证明复印件

资质证明文件主要有：工商行政管理部门颁发的“企业法人营业执照”(以下简称“营业执照”)、税务登记证明复印件、弱电与安防的有关资质、安全生产许可证以及本企业主要的业绩介绍。

（二）合同复印件

工程项目的合同(包括工程额)，工程额应与安防工程的项目相一致。若甲乙双方签订的是“弱电工程”或“智能化系统”工程合同，应增加附页列出安防工程总金额及各子系统的金额，应有甲乙双方的签字，加盖甲乙双方公章及日期。

（三）建设单位的设计任务书

1、设计任务书主要阐述本工程的任务来源、项目的基本情况，建设要求与技术要求，工程建成后达到的预期效果。不应将不属于技防评审的内容列入设计任务书中。

2、设计任务书可以委托乙方代写，由甲方认可，应盖公章（目前这方面比较欠缺）。

二、XX工程初步设计方案

（一）工程概况及总体设计（设计指导思想、原则、依据、架构、预期效果）

1、工程概况

工程概况着重描述工程地址、区域面积与建筑总面积、区域出入口总数、停车库的布局（包括停车库的出入口数、地下车库通向楼栋的出入口数、地下车库通向地面的出入口数<消防安全门>）、建筑物类型、建筑物布局等情况

住宅小区还应介绍：楼栋数、楼栋出入口数、楼层数、住户数，地面一、二层住户数，架空层与顶层（退层）情况，以及不同房型的情况；

旅馆、商务办公楼、政府机关办公大楼还应介绍每层楼面的功能；

大型零售商业网点、医院、学校、重点企事业单位等还应介绍每个区域、每个建筑物的用途。

2、安防工程设计的指导思想（设计思路）

重点描述：通过对该项目概况的分析，得出该项目的特点，结合该项目的整体定位，提出该项目安防工程建设设计的指导思想，重点抓住两个方面：

（1）以建立纵深防护为目标，以多种技术防范相结合，形成多层立体的防护；

（2）通过周界报警、视频监控、出入口控制、室内报警、巡更系统，以及防盗门的建设，达到以下具体的目标：

一是建立一套完善的人防、物防、技防想结合的安全防范体系，保障防护区域内人身、财产的安全；给防护区域提供一个安全、舒适的生活、工作环境；

二是建立完善的安全预警系统，防范于未然，减少案件发生；

三是建设快速响应的安全防范体系，使可能遭受的损失减至最低，甚至避免；

四是建立完善的安防历史资料时间档案，使资料时间具备可追溯性。

通过对设计思想的概述，分析本安防工程建设的特点、重点、难点。

3、安防工程设计的原则

原则：实用、可靠、先进、经济

(1)实用性——是安全防范工程设计的基本要求。整个设计过程中应符合甲方实际需求，系统功能实用，产品耐用，操作简单，显示明了，维护方便。具体体现：

一是在各子系统设计与设备选型时必须符合工程项目的实际需要，注重实用功能，决不片面追求先进性和超前性，以免造成建设资金的浪费，做到各子系统在设备选型上合理、设备与设备组合上优化（配置合理、优化组合）；

二是既满足当前的需要，又可为今后系统的发展或扩展留有较强的余地；

三是操作简便易学，维护方便。

(2)可靠性——是安全防范工程设计的关键。具体体现：

一是选用具有成熟性和可靠性的技术和设备（选用品牌厂家的主流

产品；(技术与设备)

二是采用模块化、集散型、分布式系统构造和控制方式。从系统的结构形式和控制方式的角度来提高系统总体的可靠性、分散故障风险，降低系统的整体故障的可能性；（结构与控制）

三是 选用便于施工、运行故障率低、维护和维修快捷的设备，以降低系统和设备生命周期的平均故障率。（施工与运行）

③先进性——是安全防范工程设计的必要因素。设计中在满足用户现

有需求的前提下，充分考虑信息社会的发展趋势，在技术上适度超前，使系统在一定时期内具有先进性和前瞻性。具体体现：

一是采用当今最先进的模块化、开放式、集散分布式的系统设计思想，

充分发挥系统先进的功能和优势；

二是充分利用目前成熟的模拟和数字相结合的安防技术和设备。

三是充分考虑系统技术上前瞻性，使系统具备在不替换现有设备、不

损失前期投资的情况下方便升级和扩容的能力，最大可能地延长系统的整

体生命周期，确保系统在年限内充分发挥其功能。

④经济性——是安全防范工程设计的重要条件。设计优化，造价合理，

具有较高的性能价格比和较低的维护资金。具体体现：

一是合理的性价比。即各子系统在设备配置的过程中，在保证可靠

性、先进性的同时，所选用的产品具有良好的性能价格比，使甲方投资

合理性；

二是从根本上考虑了设备的可靠与稳定，延长了设备的使用寿命，减少用户的维护费用；

三是选择开放性的系统，给用户带来许多扩展功能，减少重复投资。

在上述原则的基础上，还应考虑“两个性”。

（5）可操作性——只有方便操作的系统才是实用的系统，才能提高

工作效率，实现系统的功能目标，降低人力成本和维护成本。 具体体现：

一是在确保安全防范工程高性能、高质量的基础上，在系统结构上采

用方便性设计，在设备选型上选择操作简便的设备，注重系统的智能化和自动化；

二是设计良好的操作界面，提高系统的可操作性，使系统极其设备

易学易用，一般操作人员经过简单的培训，即可操作；

三是系统具有齐全的报表功能，详细记录系统的操作情况。

（6）可扩展性——系统符合有关标准，具有良好的兼容性和可扩展

性，并能使整个系统具有升级的能力。具体体现：

一是重复考虑系统及设备的扩展性，保证在规模上能满足一定时间内

的扩展需要，不会因为今后增长的需要不得不淘汰现有的系统，或者被迫进行大规模的改造。

二是充分考虑系统极其设备在横向上应具备广泛的兼容性。一方面

能兼容多种主流品牌、协议，另一方面在通讯协议上广泛兼容相关的弱电系统。

4、安防工程设计的依据

（1）标准、规定、设计任务书、建筑图纸与现场勘察记录

①国家标准及推荐标准   GB、 GB/T

②行业标准及推荐标准   GA、 GA/T

③地方规定

④设计任务书（甲方的建设与技术要求）

⑤建筑平面图

⑥工程现场勘察记录（现场、模型）

标准的排列：国家标准、行业标准、地方规定。

目前常用的标准

常用安全防范国家标准、行业标准目录

| 序号 | 标准编号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 50348-2004 | 安全防范工程技术规范 |
| 2 | GB 50394-2007 | 入侵报警系统工程设计规范 |
| 3 | GB 50395-2007 | 视频安防监控系统工程设计规范 |
| 4 | GB 50396-2007 | 出入口控制系统工程设计规范 |
| 5 | GB 20815-2006 | 视频安防监控数字录像设备 |
| 6 | GB 12663-2001 | 防盗报警控制器通用技术条件 |
| 7 | GB 10408.1-2000 | 入侵探测器 第1部分:通用要求 |
| 8 | GB 10408.2-2000 | 入侵探测器 第2部分:室内用超声波多普勒探测器 |
| 9 | GB 10408.3-2000 | 入侵探测器 第3部分:室内用微波多普勒探测器 |
| 10 | GB 10408.4-2000 | 入侵探测器 第4部分:主动红外入侵探测器 |
| 11 | GB 10408.5-2000 | 入侵探测器 第5部分:室内用被动红外探测器 |
| 12 | GB 10408.9-2000 | 入侵探测器 第9部分:室内用被动式玻璃破碎探测器 |
| 13 | GB 50198-1994 | 民用闭路监控电视系统工程设计规范 |
| 14 | GB/T16572-1996 | 防盗报警中心控制台 |
| 15 | GB/T16571-1996 | 文物系统博物馆安全防范工程设计规范 |
| 16 | GB/T16676-1996 | 银行营业场所安全防范工程设计规范 |
| 17 | GA 308-2001 | 安全防范系统验收规则 |
| 18 | GA/T72-2005 | 楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件 |
| 19 | GA/T678-2007 | 联网型可视对讲系统技术要求 |
| 20 | GA/T269-2001 | 黑白可视对讲系统 |
| 21 | GA/T367-2001 | 视频安防监控系统技术要求 |
| 22 | GA/T368-2001 | 入侵报警系统技术要求 |
| 23 | GA/T644-2006 | 电子巡查系统技术要求 |
| 24 | GA/T645-2006 | 视频监控报警联网系统通用技术要求 |
| 25 | GA27-2002 | 文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定 |
| 26 | GA38-2004 | 银行营业场所风险等级和安全防护级别的规定 |
| 27 | GA/T761-2008 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 |
| 28 | GB 50311-2007 | 综合布线系统工程设计规范 |
| 29 | GB 50312-2007 | 综合布线系统工程验收规范 |
| 30 | GA/T74-2000 | 安全防范系统通用图形符号 |

地方规定：

园区住宅小区建设的：园区政法委等6部门发的《关于印发〈苏州工业园区居民小区技防建设和管理实施意见〉的通知》。

苏州市公安局技防办的指导意见，以及有关《通知》。

现场勘察是方案设计的基础。现场勘察是以设计任务书提出的任务规划为基础，以任务书的总体设计要求为依据，通过现场勘察，为方案设计提供现场环境条件、环境数据、相关要求，使设计方案与现场条件相

适应、相协调，使设计出的方案具有针对性。

现场勘察的具体内容：一般包括：地理环境、人文环境（当地的社情民风及社会治安状况）、物防设施、人防条件、气候（温度、湿度、降雨量、霜雾等）、雷电环境、电磁环境等（并不要求每项工程都要全项勘察）。尤其要全面调查和了解被防护对象所涉及的建筑物的基本情况：建筑平面图、使用（功能）分配图、通道、门窗、电（楼）梯配置、管道、供电线路布局、建筑结构、墙体及周边情况。如小区：一是地理位置与周边情况、小区出入口情况、地下车库及出入口情况、楼栋数量与分布情况、小区内主干道情况、单元楼栋建筑情况、电磁环境情况等；二是按照纵深防护的原则，草拟前端设备的布防方案。报警探测器：安装位置，覆盖范围、现场环境；摄像机：安装位置、监视现场一天光照度变化和夜间提供光照度的能力、监控范围、供电情况等；三是拟定线缆、管、架（桥）敷设安装方案；四是拟定安防中心控制室位置及设备布置方案，包括安防中心控制室面积、房型、终端设备布置与安装位置、线缆进线接线方式、电源、接地、人机环境等。

5、安防工程组成的整体架构

安全防范工程一般由安全管理系统和若干个相关子系统组成。目前按照重点突出、全面防御、点、线、面相结合的防范要求，常用的子系统主要包括：周界报警系统、视频监控系统、门禁系统（楼宇对讲系统）、电子巡更系统、室内报警系统（含紧急报警系统）、车辆管理系统、安防中心控制室等构成整体的安全防范。一个安防工程应对该项目的整体安防需求进行分析，拟出该工程的整体架构。

6、安防工程建成后的预期效果和作用

重点：一是通过建设全面的安防系统，建立立体的纵深防护体系，实

现有效预防和震慑各类违法犯罪的发生；

二是及时了解和掌握防区内治安动态，快速反应和处置各类警情；

三是为物业管理部门提供现代化的管理手段；

四是为有关部门提供准确的相关资料；

五为防区内提供安全、舒适的生活环境和工作环境，保护居住人员（工

作人员）的人身安全和财产安全。

（二）各子系统的设计

这里以住宅小区为主，介绍安防工程设计编制的基本要求，以及各子系统设计时应注意的问题。

基本编写顺序要求：

按照纵深防护的要求，子系统设计的编写顺序一般为：1、周界报警系统；2、视频监控系统；3、可视对讲及门禁系统；4、电子巡更系统；5、住户报警系统；6、车辆管理系统。

某一子系统编写顺序一般为：（1）系统概述（建设该系统目的及该系统的作用）、（2）系统的组成、（3）前端设备的布防情况（重点介绍）、（4）主要设备的选型与技术参数（该部分的介绍一定要完整）、（5）系统传输、（6）系统主要技术指标、（7）系统主要功能、（8）安装要求及注意事项、（9）设备清单、（10）系统平面图与系统原理图（见图纸）。

各子系统应将“前端设备布置（布点）”作为重点内容介绍，同时还应介绍选用这些设备（产品）的合理性和有效性。

各子系统的介绍应做到图、文、表相一致。

各子系统在前端设备的布局介绍后应有“前端设备配置表”，系统介绍结束后应有“器材设备清单”。

应注意的问题。

有关安防工程各子系统的设计要求、技术要求在国家标准、行业标准、地方有关规定中已有明确的规定，如周界报警探测器安装的距离、报警响应时间、报警持续时间，监控系统彩色图像清晰度、图像保存时间等。这里主要谈一下各自系统在设计时应注意的问题。

- 周界报警系统

周界：是指对一个圈子（周）的边界进行防范。

作用：与小区出入口的视频监控构建小区防入侵的第一道屏障。

（1）周界报警设计的目标：没有盲区，减少误报。

（2）需求分析：周界的形式、形状、长度，周界内外的地形地物状况。

①形式指：目前有，砖砌围墙、柱子＋栏栅、铁网、河道；

目前柱子＋栏栅的形式比较多（外界比较美观，又属开放式），特别应注意：柱子的高度、宽度；栏栅是弧形还是平形；柱子与栏栅之间的落差有多少；柱子上的围墙灯。

铁网：结构比较单薄，因振动会引起误报。

②形状指：周界是规则的，还是不规则的。

③ 长度：东、南、西、北周界的长度

④周界内外情况：绿化、交通主干道。

（3）防护手段：红外对射、脉冲式电子围栏、张力式围拦。

（4）防区的划分必须明确。

（5）在文字叙述的基础上，可通过例表的形式予以明确。

| 区域 | 防 区 编 号 | 探测器 编 号 | 围 墙 距 离 | 探测器有效距离（米） | 探测器 实际距离 | 品 牌 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 |  |  |  |  |  |  |  |

（6）线缆的选择与管道的敷设

管道敷设：架空式、管道式、直埋式、壁挂式

（7）供电

（8）周界报警系统设计还应注意：

①围绕减少误报采取的措施：周界边的绿化、主干道处汽车引发的震动等。

②对于河道为周界屏障的，应根据河道具体情况（包括有无护栏、内河、外河等），描述采用何种周界技防措施进行有效防范，以及如何安装等。

③对于以商铺为周界屏障的，应描述商铺内有无通向住宅区域的门窗，以及如何采取的防护措施。

④工程分期建设的，应设计临时周界报警系统，且介绍临时周界实体防护措施。

2）视频监控系统

作用：是安防系统中最重要的系统之一，它以直观、形象特点而处于无可替代的地位。它把图像资料传送至安防监控中心，实现全天候监视的目的。

（1）要求：一是对监控的目的要明确，二是对具体监控点的图像质量要求要明确。

①监控目的明确指包含两个方面：一方面哪些地方必须安装摄象像机，如住宅小区：必须安装的有：出入口（小区与地下出库）、主干道、有50辆车位以上的地下机动车车库内、有20辆车位的地面机动车集中停车区、周界邻河景观区域、小高层、高层单元门门口内、小高层、高层地下车库通往地面的每个安全出口处、电梯直通到地下机动车车库处；推荐安装的：周界、电梯轿厢（20层以下）中、小型安防中心控制室。

另一方面就一个摄像机，它监看的目标是是什么，范围有哪些。如单元门出入口，主要监看出门人员的脸部特征，监控的范围应覆盖整个门口（包括电梯轿厢、人行楼梯）。

②图像质量要求：如小区与停车库出入口的图像要求（实时图像和回放图像应能清晰显示机动车的车型、车貌和车牌号码和人的脸部特征）、主干道的图像要求（实时图像和回放图像应能清晰显示人的体貌特征与车型，尽可能显示车牌号码）、单元门出入口的图像要求（实时图像和回放图像应能清晰出门人员的脸部特征）。

（2）应将监控点的具体点位、摄像机配置的合理性、有效性、摄像机安装的位置、方向、角度作为系统描述的主要内容。

合理选择点位是取得有效清晰图像的关键。设计单位应加强对现场的勘察或建筑图纸的阅读，熟悉不同监控点的要求，将根据防护目标的物理特点选择相应的摄像机，以及摄像机安装具体位置（安装在哪里，视角场〈有效画面〉）、方向、高度、角度、镜头的配置作为方案设计的一项重要内容。如：

①小区出入口：小区出入口即是第一道防线，也是最后一道防线，是视频监控系统建设至关重要的地方，是方案介绍的重要一节。首先应介绍小区有几个出入口与出入口的状况。人与车分行、人车混行、双车道、单车道、环岛，以及通道宽度等情况，其次介绍摄像机配置的数量。小区出入口由于面积较大，夜间光线较暗，目前模拟摄像机的情况，比例1：3，即每车道宽度3米，应安装1台摄像机，才能控制有效景深和宽度，再次介绍选择摄像机的品牌、型号，以及摄像机安装的位置、高度、方向、角度，摄像机镜头焦距及光圈的类型等内容（因为摄像机的景深是否达到预期效果，与这些有关）。安装位置与高度应视出入口的具体情况而定，安装方向应尽量避免逆光以及侧视或俯视现象的产生，安装角度应使摄像机的指向与该出入目标形成的垂直夹角一般不宜大于30°，与出入口形成的水平夹角一般不宜大于45°。镜头选用固定的自动光圈镜头（镜头的焦距应根据物距长度、景深宽度或高度和摄像机靶面尺寸进行配置〈最好经过计算〉。最后为了回放图像的清楚，一般夜间要增加定向灯（补光，增加环境照度）和增加车辆减速带。这些介绍，目的是保障出入口图像能清晰显示机动车车牌号码与人的脸部特征，且无盲区。

②主干道：安装的具体位置，方向，夜间光照度如何配合（借助路灯）。

③各栋单元楼及电梯大厅的介绍：摄像机应安装在人群必经通道。

④电梯轿厢的介绍：应安装在门口的两角，一般是45角度对矫厢内，这样在开关门时照度变化较小，而且人像的正面概率较大。摄像机的镜头一般采用广角镜头，如1/3寸的CCD摄像应选小于4mm的镜角，也可选用手动变焦2.8-5mm的镜头，防止出现看到人的图像均是头顶的现象。电梯轿厢顶部最好选用柔和的灯光，减少光干扰。

⑤地下车库及出入口：

⑥周界：周界如需安装摄像机的，宜用中长焦镜头。

（3）按照以上例子，在监控点分类叙述，概括数量的基础上，可通过监控点位分布表予以明确。

监控点位分布表

| 序 号 | 监视区域 | 摄像机编 号 | 摄像机品 牌 | 型号 | 焦距范围 | 镜头配置 | 安装方式 | 安装高度 | 监视角度 | 光圈类别 | 录像格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）为了防止侵犯居民的隐私，小区内一般不要安装带云台和变焦镜头的摄像机。

（5）选用红外摄像机的，应注意红外灯的功率和有效距离。

（6）灯光的配置。设计单位应积极与建设单位沟通，将灯光配置作为视频监控方案设计的一项内容。

小区出入口：充分利用室外景观灯的光源；

主干道：充分利用路灯的光源

周界、地下车库出入口、地下车库楼梯出入口等处，夜间环境照度达不到监控要求的区域，应按要求增加照明灯光，并对如何安装这些照明灯提出具体要求；施工单位应保持与建设单位的联系，关心现场变化，提高图像的有效性。

（7）在摄像机附近有入侵报警装置的，应尽可能实现报警与监控的联动。

（8）传输系统。是视频监控系统至关重要的环节，应列出摄像机离安防监控中心最远端处，叙述线缆选择的品牌、材质、屏蔽层等。（目前  同电缆与光钎  建议有条件的选择光钎——具有高带宽、通信容量大、传输损耗小、中继距离长等特点。）

（9）供电。取电方式、电源容量

3）楼宇对讲系统

作用：直接阻当作用。是小区人员使用频率最高，最具有亲和力的系统。它具有直接的阻挡作用，能谢绝陌生人的访问，限制非法侵入，保持居住环境的私密、安全和安静。

- 应将楼栋数、单元门数、楼层数等的基本情况介绍清楚，可通

过列表形式。

| 小区基本信息 |  |  |  |  |  | 对讲系统设备配置 |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼 号 | 层数 | 单元数 | 电梯数 | 户数 | 总户数 | 单元门口机 | 室内机 | 单元联网控制器 | 楼层 控制器 | 楼层箱 | 系统电源 | 视频分配放大器 | 架空层可在此说明 |
| 1栋 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 4 | 48 | 4 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 |

（2）楼宇对讲系统组建形式：联网型、非联网型；可视、非可视；黑白可视、彩色可视；单元门产品：直按型、编码型。

（3）线缆。线缆的选用非常重要，应重点介绍选用线缆的品牌、规格、材质、屏蔽数。

|  | 视 频 线 |  |  | 系统线（信号线或控制线） |  |  | 电源线 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干线 | 名称 | 规格 | 屏蔽数 | 名称 | 规格 | 屏蔽数 | 有的包含在系统线内 |  |
| 入户线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）单元门口机的防雨措施（安装地方要注意不要让雨水进入装置）。应加强与建设单位的沟通，如单元门上面没有防雨设施的，在方案设计时，应有防雨措施。

（5）单元门口机的安装高度（高度为1.5m左右〈指摄像头的高度〉；底合尺寸为150mm×120 mm×20 mm）。应加强与建设单位沟通，了解单元门口土建后地面的高度，防止单元门口机安装时偏高或低。

（6）室内机的安装一般安装在每一户的门口附近（内开门应注意：不要安装在门后），安装高度在1.5m左右。目的：方便用户通话、开锁和开门。另外，系统内的电缆线与强电或220V交流电缆必须相距60cm以上，条件不允许的情况下，也必须加铁管或线槽屏蔽保护。

（7）楼层控制箱的安装，一是必须固定，二是相距强电至少要有60cm。

（8）楼寓对讲电控防盗门，应作为设计方案的一个内容。方案应反映门体式样、材质，厚度、尺寸、配置的锁具、控制方式等。

4）住户报警系统

作用：直接防入侵。

（1）应明确我市对住户报警系统建设的基本要求（在通知中已明确）。防盗探测器安装的要求是：在住宅的1-2层、平顶楼的顶层、退层的顶层、与商铺等周界屏障建筑物顶层平台相连层住宅、别墅单元1-2层应安装报警探测器。

紧急报警系统：一般在每户的主卧室与客厅安装紧急按钮

- 应在方案介绍该小区中几种不同的户型，以及前端探测器安装

的数量、位置与方向，，目标是将所有的窗户实行封闭。。

（3）住户防盗报警系统的设计，不仅要考虑防护范围内无人情况时的使用，也要适合有人情况时的使用（如家居卧室，一、二层与外界相通客厅处一般情况应安装幕帘式红外；有凸窗的，幕帘红外宜安装于凸窗内；复式或多层别墅，应在每层楼面安装分控键盘或有遥控器）。

（4）探测器的数量大于室内报警主机防区数量的，在方案中应明确

提出合并防区的具体意见。

（5）传输。传输方式很重要。主要是指安防中心控制市与室内报警主机是否走专线，室内报警主机与前端探测器是否走有线。

（6）安防中心控制室报警主机界面的设置要通俗、简洁，操作要方便。

（7）商务办公楼、公寓式酒店、宾旅馆等公共场所，报警系统的设计应与其使用和管理模式相适应，有的宜实行通过中心控制室集中布撤防，有的宜实行各部门或区域分别布撤防。

5）门禁系统（出入口控制系统）

作用：在小区主要对于单元门、重要部位通道进行控制，目的是自动记录人员的进出情况，限制人员的进出区域和时间，拒绝未被授权人的进出。

（1）识读式出入口控制系统应有“误认率”、“误拒率”、“识读响应时间”、“系统防护级别”(包括防复制能力,设备外壳表面防破坏能力)等基本指标和要求。识读和报警信息应集中送至安防中心控制室，选用的终端设备应有时间、部位、卡号、行为等信息。

（2）选用的设备，在出现以下情况时,系统的终端应有声光报警提示功能：

①当连续若干次在目标识读设备上实施错误操作时;

②当未使用授权的钥匙强行通过出入口时;

③当未经正常操作而使出入口开启时。

6）电子巡更系统

作用：电子巡更系统即为了对巡更人员进行有效的监督，确保巡更人员在规定时间、按照规定线路进行巡防，同时也是巡更人员的人身安全进行保护

巡更路线虽然要与物业管理部门商量，但设计单位应提出线路图。

7）车辆管理系统

设备（出入口控制机、出入口挡车器）摆放的位置要合理。应视现场情况来确定，

基本原则是：方便车主的使用，尽量避免停车后难以读卡和取卡的现象。

地下出入口的坡度

（三）系统的集成

系统的集成设计应包括分系统的集成设计、总系统的集成设计和对上一级管理系统的集成设计。

1、应将分系统之间及相关设备的联动功能作为总系统的集成设计内容，介绍联动的形式、设备、部位、编号和系统的响应时间等，并配有相应设备的联动对应表。

2、介绍各级网络之间的集成和管理功能，如监控中心（主控）对分控中心（分控）及与上一级监控中心的对应工作关系，及其通讯协议和接口等。

（四）安防中心控制室

中心控制室的设计应包括工作环境条件、终端设备的布置、线缆的敷设和中心控制室的自身防护等内容。具体要求：

1、介绍中心控制室的地理位置、控制室的面积和结构等。

2、介绍主控台上各设备的放置位置，主次通道的距离，并阐述其布局的合理性，同时应绘制中心控制室的终端设备布局图和机架布置图（应标明具体尺寸）。

3、对进入中心控制室线缆的敷设、排列、进出线端口的布置、安装、编号等提出施工要求，中心控制室的地面一般应敷设防静电地板。

4、介绍控制室与外界相通出入口及窗户的防护措施，控制室的有无线通讯手段,以及与上级监控中心联网的接口形式。

5、安防中心控制室一般应布置与区域报警中心联网的紧急报警装置。政府管理部门有明确规定的单位或场所，应安装与属地公安“110”联网的紧急报警装置。

（五）供电、接地、防雷

1、介绍各分系统的电源功耗、对系统前端设备的供电方式（是集中供电，还是分散供电）、系统的备电及其保持系统正常工作时所需的电源要求。

2、采用何种接地方式（是综合接地还是单独接地），接地线径的截面积和采取的工艺措施。

3、系统应按（GB50343-2004）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》标准要求，设有防雷措施，特别是对室外技防装置，应布置电源避雷和信号避雷装置（包括防直接雷和感应雷所采取的措施）

（六）系统设备配置及价格明细表

1、系统设备配置投资概算汇总表

| 序 号 | 子系统名称 | 子系统造价 | 所占投资比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界报警系统 |  |  |
| 2 | 视频监控系统 |  |  |
| 3 | 楼宇对讲系统 |  |  |
| 4 | 电子巡更系统 |  |  |
| 5 | 住户报警系统 |  |  |
| 6 | 车辆管理系统 |  |  |
| 7 | 安防中心控制室 |  |  |
| 8 | 小 计 |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |
| 10 | 税 金 |  |  |
| 11 | 合 计 |  |  |

2、系统设备配置及价格明细表

（1）周界报警系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 合 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、产品质量证明文件

排列次序：1、报警系统，探测器、报警主机；2视频监控系统，摄像机、矩阵、硬盘录像机、监视器；3、楼宇对讲系统；4、电子巡更系统；5、车辆管理系统；6、线缆。

注意点：1、所选用的产品的品牌、型号必须与提交的检验报告的品牌、型号相一致（型式检验报告与自；保全型楼寓（可视）对讲系统，还应提供防盗报警控制部分检测合格的型式检验报告）。检验报告的送检单位文字表述与图章相一致；

2、检验报告的有效时间是两年；

3、《生产登记批准书》与3C认证证书。

（1）《生产登记批准书》（公安部一所、三所）：楼寓（可视）对讲系统、硬盘录像机、防盗锁；

（2）3C认证证书（中国安全技术防范认证中心）：各类报警探测器、防盗报警控制器应提供3C认证证书。并应注意应盖有的印章。

四、图纸

1、前端设备平面布防图；

2、系统运行图；

3、房型图；

4、中心控制室平面布置图（包括电视墙与操作台）。